Yêu cầu bản báo giá: Các hàng hóa, dịch vụ đáp ứng và phù hợp với tiêu chí kỹ thuật và quy cách theo thư mời chào giá như sau 
	TT
	Hạng mục
	ĐVT
	Khối lượng
	Đơn giá (VNĐ)
	Thành tiền (VNĐ)

	1
	Bảo trì hệ thống xử lý nước thải, định kỳ 1 tháng 2 lần:
+ Công nghệ AAO kết hợp màng lọc MBR
+ Công suất thiết kế: 300 m3/ ngày đêm
+ Đính kèm phụ lục bảo trì
	lần
	26
	
	

	2
	Bổ sung bùn vi sinh, định kỳ 2 tháng 1 lần:
+ Loại vi sinh: Ép khối
+ Xuất xứ: Việt Nam (các nhãn hiệu uy tín như: SGE, Bình Minh, Hưng Phát, FME,...)
+ Khối lượng: 2 m3/ 1 lần
+ Bùn vi sinh hoạt tính được tách nước, độ ẩm 70-80%, dùng cho bể xử lý nước thải sinh học kỵ khí hoặc hiếu khí.
+ Màu nâu đỏ, tơi xốp, pH 6,5 - 8,5
+ Chức năng: xử lý BOD, COD, N, P trong nước thải
+ Quy cách đóng gói: Dạng rời, đổ trực tiếp.
	lần
	6
	
	

	3
	Bổ sung vi sinh xử lý Amoni định kỳ 1 tháng 1 lần:
+ Loại vi sinh: Bột hoặc lỏng
+ Xuất xứ: các nhãn hiệu uy tín như EnviClean AMO, Microbe-Lift N1, Fugreen AMO5,…
+ Khối lượng: 2 kg hoặc 2 lít / 1 lần
+ Chủng vi sinh đặc thù chuyên xử lý Amoni trong nước thải
	lần
	12
	
	

	4
	Bổ sung hóa chất khử trùng nước thải:
+ Viên nén Clo loại 200 gam
+ Hàm lượng Clo: 90%
+ Quy cách: thùng 50kg
+ Xuất xứ: Trung Quốc
	thùng
	2
	
	

	5
	Kéo màng lọc MBR lên rửa định kỳ, 2 tháng 1 lần:
+ Nhân công kéo màng lên cọ rửa, pha hóa chất, bơm màng vào các khối màng, vận hành hút hóa chất ra ngoài, …
+ Vật tư, hoá chất phục vụ rửa màng  (NaOCl 10% (60 lit), Axit oxanic (16kg), vận chuyển bơm chìm, bơm trục ngang, dây cấp hóa chất, phụ kiện khác)
+ Sau khi kéo lên cọ rửa thì rửa lại bằng hóa chất
	lần
	6
	
	

	6
	Lấy mẫu nước thải để theo dõi, đánh giá trong quá trình bảo trì hệ thống
	mẫu
	2
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	

	
	Thuế VAT
	
	
	
	

	
	Tổng cộng sau thuế
	
	
	
	


PHỤ LỤC: CÁC HẠNG MỤC CẦN BẢO TRÌ
	TT
	Hạng mục

	I
	Hợp khối (Tank)

	1
	Vệ sinh khu vực đặt tank

	2
	Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng bơm nước thải đầu ra

	3
	Kiểm tra độ an toàn về điện

	4
	Hiệu chỉnh các thông số sục khí

	5
	Hiệu chỉnh các thông số hồi lưu

	6
	Bổ sung hóa chất khử trùng 

	II
	Máy thổi khí

	1
	Kiểm tra vệ sinh bầu lọc khí

	2
	Kiểm tra, bảo dưỡng, và bổ sung mỡ cho toàn bộ các ổ bi chuyển động. Bổ sung dầu cho máy thổi khí.

	3
	Kiểm tra và bảo dưỡng các vị trí đấu nối đường ống, van điện tử, van cửa, van một chiều.

	4
	Hiệu chỉnh lại áp suất khí

	5
	Kiểm tra và căng lại dây đai nếu không đạt yêu cầu kỹ thuật

	6
	Kiểm tra các bulong định vị máy

	7
	Kiểm tra an toàn về điện

	8
	Các phát sinh khác nếu có đưa vào đề xuất

	III
	Tủ điều khiển

	1
	Kiểm tra các CB, bảo dưỡng các tiếp điểm nếu CB đóng ngắt không tốt

	2
	Kiểm tra, hiệu chỉnh dòng điện điều khiển nếu thấy không đúng với dòng điện định mức

	3
	Kiểm tra, vệ sinh các tiếp điểm của Aptomat

	4
	Hiệu chỉnh lại các thiết bị nếu thấy các điều chỉnh trước đó không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đối với các thiết bị hiện trạng cho phép ban đầu.

	5
	Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng các vị trí đấu nối dây điện

	6
	Kiểm tra độ tiếp địa của các dây dẫn và các thiết bị

	7
	Kiểm tra các đường ống, vệ sinh sạch sẽ các đường ống luồn dây điện

	8
	Vệ sinh vỏ của tủ điều khiển

	9
	Kiểm tra định vị của tủ điều khiển

	10
	Vận hành chạy kiểm tra từng thiết bị

	11
	Vận hành chạy tự động toàn bộ hệ thống

	IV
	Hạng mục xây dựng

	1
	Bể điều hòa:

- Kiểm tra vệ sinh bể

- Vệ sinh, kiểm tra, bảo dưỡng bơm đầu vào

- Kiểm tra, vệ sinh đường ống đầu vào, đường hồi lưu, gian sục khí

- Kiểm tra, vệ sinh song chắn rác

- Kiểm tra đường ống thu gom; khoang bùn; các vị trí đấu nối

	2
	Hệ thống thu gom:

- Kiểm tra, vệ sinh đường ống

- Kiểm tra, vệ sinh các hố ga

- Đo và kiểm tra lưu lượng thực tế của nước thải đầu vào

	3
	Hố ga đầu ra

- Kiểm tra, vệ sinh hố ga

- Kiểm tra, vệ sinh đường ống dẫn nước thải đầu ra

	4
	Hộp phân phối lưu lượng

- Kiểm tra, vệ sinh hộp phân phối

- Kiểm tra, vệ sinh đường ống dẫn nước thải ra

- Kiểm tra hoạt động của các van một chiều

- Hiệu chỉnh lưu lượng dòng chảy đầu vào

- Kiểm tra định vị của hộp

	V
	Khác: Hướng dẫn vận hành cụ thể cho nhân viên bệnh viện


4

